배관공사 시 유의사항

연결/분기공사

1) 인입관 분기점 및 밸브설치 위치는 착공 전 반드시 당사와 협의하여야 하며 재건축인 경우 기존

인입관 재사용 불가 시 모관철거 후 분기작업 시행.

2) 도로굴착 폭 준수 : ASP 1.2M, 보도 1.2M 및 도로커팅 시 선형유지(직각)

3) 공사현장 주변 안전구역 설정 : 라바콘을 각각 연결하여 공사현장 주변 위해요소 제거.

4) 안내간판, 안전모, 안전화, 등 안전장비 활용 및 설치 후 작업시행

5) 배관공사 후 되메움재료의 층별 다짐작업 시행 : 횡단굴착 시 도로침하의 주된 원인으로 제기됨.

(복구시 표층다짐과는 별도로 되메우기 작업 시 반드시 시행)  - 준공서류의 사진첨부.

6) 보도공사 시 보행자 통로 확보 후 터파기 작업 시행

7) T/F 수평,수직 설치 가능 및 인입배관 공사 시 사선배관 절대 금지.

8) 밸브 흄관 설치 시 골재 다짐 후 받침대(규격품) 설치.

9) 연결지점의 기존관은 완전 노출하여 관경 및 재질, 중․저압 병행구간등을 확인 후 작업.

10) 80A 이상 천공작업 및 STOPPER 작업 시 철저한 안전확보를 위해 검증된 전문업체로 외주 권장

(동화ENG, 동화산업)

11) 굴착 후 전량환토를 원칙으로 하며 잔토 제거 후 분기공사 시행.

내관공사

1) 계량기 : 용도별로 분리설치 요망 (가정용, 영업1, 영업2, 업무난방, 냉난방공조, 산업용 등)

① 터  빈 : 계량기 전단 직관 3D 이격, 스트레이너 (200mesh 이상) 수평 설치

② 로터리 : 계량기 전단 필터 (200mesh 이상) 수평 설치

③ 막식(10등 이상) : 막식계량기에 한해 스트레이너 설치 안함(2013.2.1일부 변경)

④ 10등 이상 계량기 설치시 건물 외부 설치시 : 외함, 받침대2개소, 계량기 하단고무판 1cm 삽입

⑤ 계량기 높이 기준 철저 준수 : 1.6M ~ 2.0M

2) 보일러 연도 설치시 내열실리콘 시공 및 실내에는 클램프타입 등 성능인증 연도로 시공.

3) 기계실 내 보일러 연도시공 시 발전기등 타 연도와 공용연도 금지.

4) 금속플렉시블호스등 천정 매몰배관 시공 시 측면으로 시공 (사선배관 금지)

5) 단독정압기 및 조정기는 공급신청시 당사와 협의 후 시공

* 그외 도시가스사업법 시행규칙 별표 6,7 관련기준 적용으로 배관시공.